МОДУЛЬ РАСШИРЕНИЯ ДИСКРЕТНЫХ ВХОДОВ SR16

Для модуля передачи данных TC485

Техническое описание и руководство по эксплуатации

Одесса

2009-2011

# Введение

Настоящий документ предназначен для изучения устройства, правил эксплуатации и  технического обслуживания модуля расширения дискретных входов SR16, для модуля передачи данных TC485. Приведены основные технические характеристики модуля, сведения о работе составных частей, схемы включения и т.д.

Поставка и программирование модуля TC485 для работы с SR16, осуществляется только с запрограммированным контроллером для конкретной задачи. См. лист «Ваши настройки».

В связи с постоянной работой над усовершенствованием модуля TC485 и  модуля SR16 изготовитель  оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, электрическую схему и программное обеспечение, улучшающие характеристики.

Все вопросы, замечания и пожелания можно направлять по адресу:

тел.   (067)-482-4004

# hima@i.ua

# Описание модуля SR16.

Модуль расширения SR16 предназначен для работы с модулем TC485 в системе телесигнализации и телеуправления TCТУ485.

Модуль расширения SR16 предназначен для получения состояния 16 дискретных релейных входов. Источник питания SR16 гальванически развязан от сети 220 Вольт, 485 интерфейса и от земли модуля TC485.

Модуль  SR16 допускает каскадирование, т.е. для увеличения числа обслуживаемых входов при помощи 6-ти проводного интерфейса можно каскадно соединять до 4х модулей SR16. Таким образом, общее количество входов может составлять 64 - для одного модуля TC485.

Внимание! Категорически не допускается попадание посторонних напряжений на контакты модуля.

Все входные линии должны быть гальванически развязаны между собой и представлять собой так называемый «сухой контакт» реле.

Текущая версия ПО  модуля TC485 считает замкнутый контакт активным. При удержании любого из контактов в активном состоянии более 30 секунд происходит отправка сообщения модулем TC485, в котором передается предыдущее и текущее состояние всех входов. Например если за время 30 секунд изменялись вход 2 и 3, и на 30й секунде вход 2 будет активен, а вход 3 нет, то модуль отправит состояние вход 2 активен.

Питание коммуникационного модуля ТС485 и модуля расширения SR16 установленного на подстанции, осуществляется от обеспеченного питания опертока, через автоматический выключатель «коммодуль», который должен быть постоянно включен. Автомат установлен в ячейке ТН.

Сигналы в виде «сухих контактов» выведены на клемную колодку рядом с модулем ТС485. Они попарно заходят в модуль SR16.

Категорически запрещается подача посторонних напряжений на выводы модуля SR16.

Перед монтажом проводки обязательна проверка мегомметром каждой пары сигналов.

3. Технические данные модуля SR16.

Дискретные входы:

количество				16

тип 					“сухой контакт”

Питание:				12 Вольт. (Гальванически развязан)

Номинальный ток

контакта:				1.75 мА.

Напряжение питания

источника модуля:			5 Вольт

Потребляемая мощность		не более 1 Вт

Диапазон температур		- 20…+55 С

Габаритные размеры		17010840

Масса					не более 0,25 кг

4. Структурная схема модуля SR16.

# Text boxes

Гальваническая

опто развязка

Гальванически

развязанный источник питания

развязка

вход

5в DC

Выход

12в DC

3в DC

Сдвиговый регистр

Сдвиговый регистр

Формирователь входов

и защита * 8

Формирователь входов

и защита * 8

Разъем

расширения

A    1   2   3  4   5   6   7   8

B    1   2   3  4   5   6   7   8

TC 485